## 添付必要書類一覧
【重要】 ・系統連系申込みにあたっては、低圧新増設（ＰＣＳ）申込みが必ず必要になります。 ・低圧新増設申込みをいただくまで、受付が完了できません。
○必要添付書類一覧 （低圧電源申込書「発電量調整供給兼基本契約申込書」用）
※認証品については番号に「○」があるものは不要です。
番号 | 添付書類名 | 様 式 | 備 考
１． | 単線結線図 | 任意
２． | 付近見取図（平面図） | 任意
３． | 保護継電器整定値一覧表 | 定型 | 当社の標準整定値は記入例を参照ください。本様式以外では受付できません。
４． | 認証証明書（写） | 任意 | メーカー発行の認証証明書の写しを添付してください。
５． | 屋内配線の電圧上昇簡易計算書 | 定型 | 「PCS1台用」又は「PCS多数台用」を添付してください。
６． | 構内機器配置図 | 任意 | 非認証品の場合、添付してください。
⑦． | 発電設備の詳細資料 | 任意 | 非認証品の場合、添付してください。
⑧． | 制御電源回路図 | 任意 | 非認証品の場合、添付してください。
⑨． | 個別性能試験成績書 | 任意 | 非認証品の場合、添付してください。
| その他必要資料 | 任意 | 複数台連系試験成績書等、必要に応じて当社から提出を依頼させていただきます。
□ | 追加設備情報 | 任意 | インバータが２台以上ある場合、２台目以降の設備情報の記入用。（必要に応じて利用ください）
○必要添付書類一覧（低圧電源「連系申込書」用）
※認証品については番号に「○」があるものは不要です。
番号 | 添付書類名 | 様 式 | 備 考
１． | 単線結線図 | 任意 | 継電器、ｽﾀﾃｨｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ、自動同期検定装置、計器用変成器のPT、CT等の明示されたもの。
２． | 付近見取図（平面図） | 任意
３． | 保護継電器整定値一覧表 | 定型 | 当社の標準整定値は記入例を参照ください。本様式以外では受付できません。
４． | 認証証明書（写） | 任意 | メーカー発行の認証証明書の写しを添付してください。
５． | 発電設備の詳細資料 | 任意 | 非認証品の場合、添付してください。
⑥． | 制御電源回路図 | 任意 | 非認証品の場合、添付してください。
⑦． | 個別性能試験成績表書 | 任意 | 非認証品の場合、添付してください。
| その他必要資料 | 任意 | 複数台連系試験成績書等、必要に応じて当社から提出を依頼させていただきます。
※なお、託送異動のお手続き分については、上記、添付資料については必要ありません。
■改版履歴
H27.1.19 添付資料項目を追加しました。

## 追加設備情報
（別紙）追加設備情報
インバータが２台以上ある場合、２台目以降の設備情報を下記にご記入ください。 | [5 empty] | 設備認定ＩＤ
同一の需要場所において２以上の設備認定がある場合は設備認定ＩＤごとに申込願います。
設備２ | 発電機 | 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備３ | 発電機 | 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備４ | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備５ | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備６ | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備７ | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備８ | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備９ | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備10 | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備11 | 発電機 | 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備12 | 発電機 | 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備13 | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備14 | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備15 | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備16 | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備17 | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備18 | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備19 | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者
設備20 | 発電機 | 発電機 公称最大出力 | kW | 製造者
|  | 太陽電池の 種類 |  | 太陽電池の 変換効率 | ％（□真性変換効率 □実効変換効率）
太陽電池の 型式番号
| ｲﾝﾊﾞｰﾀ | ＪＥＴ認証番号 ※認証品の場合 |  | 型式 ※非認証品の場合
|  | 定格出力 | kW | 製造者

## 保護継電器整定値一覧表
（低圧用）保 護 継 電 器 整 定 値 一 覧 表 | [11 empty] | 2018.10 改正 | OVR | UVR | OFR | UFR | RPR | UPR |  |  |  | AVR
[13 empty] | 115 | 80 | 61.2 | 57 | [5 empty] | 230
＜申込代行者情報＞ | [5 empty] | ＜設置設備情報＞ | [6 empty] | 230 | 160 | 61 | [6 empty] | 229
・事業者名： |  | （担当者名） |  |  |  | ・発電設備種別： | [12 empty] | 受動 | 能動 | 復電後 | 228
・住 所 ： |  | 〒 － |  |  |  | ・定格出力 ： |  |  | ｋＶＡ × 台 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.2 | 300 | 227
[6 empty] | ・保護装置（パワーコンディショナ）の認証番号または型式 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5～1 |  | 226
・ＴＥＬ ： |  | （固定） （FAX） |  |  |  | ： | [15 empty] | 225
|  | （携帯） |  |  |  | ・自動電圧調整装置 | [15 empty] | 224
[6 empty] | 進相無効電力制御機能 ： 有 ・ 無 | [15 empty] | 223
＜設置者情報＞ | [5 empty] | 出力制御機能 ： 有 ・ 無 | [15 empty] | 222
・契約者名： | [5 empty] | ・絶縁用変圧器 ： 有 ・ 無 | [15 empty] | 221
[6 empty] | ・ＯＣ付ＥＬＣＢ ： 極数素子数（ Ｐ Ｅ） | [15 empty] | 220
逆接続（ 可 ・ 不可 ）
※ 本様式は、保護装置の型式（認証番号）毎に作成願います（同一型式を複数台設置される場合は本様式１枚のみで結構です）。 | [21 empty] | 218
１．主リレー ※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。 | [21 empty] | 216
保護継電器の種別 |  | 第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能 |  |  |  | ⑤申請整定値 |  | 当社整定値 |  | 適否 | 適 用 | [10 empty] | 215
|  | ① 継電器 製造者・型式 | ② 整 定 範 囲 | ③CT比 | ④VT比 | [16 empty] | 214
電 力 品 質 | ＯＶＲ | [5 empty] | Ｖ | 標準整定 115% （100V系の場合115V、200V系の場合230V） | [13 empty] | 112
| ＵＶＲ | [5 empty] | Ｖ | 標準整定 80% （100V系の場合80V、200V系の場合160V） | [13 empty] | 111.5
| ＯＦＲ | [5 empty] | Ｈｚ | 標準整定 61.2Hz （整定範囲に無い場合は61.2Hz直近上位） | [13 empty] | 111
| ＵＦＲ | [5 empty] | Ｈｚ | 標準整定 57.0Hz（FRT要件の適用を受けない発電設備の場合は58.2Hz） （整定範囲に無い場合は57.0Hz（58.2Hz）直近上位） | [13 empty] | 110.5
単 独 運 転 防 止 | ＲＰＲ | [5 empty] | Ｗ | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 発電設備定格出力の5%程度以下 | [13 empty] | 110
| ＵＰＲ | [5 empty] | Ｗ | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 最大受電電力の3%程度 |  |  | ２系列目のリレーに適用 | [10 empty] | 109.5
| 能動的方式 |  |  | － | － |  |  | 個別整定 （新型の場合記載不要） |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと | [10 empty] | 109
| 受動的方式 |  |  | － | － |  |  | 個別整定（位相跳躍方式の場合±3～±10度の範囲、周波数変化率方式の場合±0.1～±0.3%の範囲、3次高調波電圧歪急増方式の場合+1～+3%の範囲） |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと | [10 empty] | 108.5
その他 | 自動電圧調整機能 （AVR整定値） | [5 empty] | Ｖ | 【逆潮流無しの場合記載不要】 個別整定 屋内配線（受電点からＰＣＳまで）による電圧上昇値の簡易計算書で計算した値 | [13 empty] | 108
107.5
107
２．タイマー ※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。 | [21 empty] | その他
保護継電器の種別 |  | 第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能 |  |  |  | ⑤申請整定値 |  | 当社整定値 |  | 適否 | 適 用 | [10 empty] | 別紙参照
|  | ① 継電器 製造者・型式 | ② 整 定 範 囲 | ③CT比 | ④VT比
電 力 品 質 | ＯＶＲ |  |  |  |  | 1 | 秒 | 標準整定 1.0秒
| ＵＶＲ |  |  |  |  | 1 | 秒 | 標準整定 1.0秒
| ＯＦＲ | [5 empty] | 秒 | 標準整定 1.0秒 （0.5秒でも可）
| ＵＦＲ | [5 empty] | 秒 | 標準整定 2.0秒
単独運転防止 | ＲＰＲ | [5 empty] | 秒以内 | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 0.5秒以内
| ＵＰＲ | [5 empty] | 秒以内 | 【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定 ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸする場合0.2秒以内、ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸしない場合0.5秒以内 |  |  | ２系列目のリレーに適用
| 能動的方式 |  |  | － | － |  | 秒以内 | 標準整定 新型の場合0.2秒以内、 従来型の場合0.5秒～1.0秒以内 |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
| 受動的方式 |  |  | － | － | 0.5 | 秒以内 | 標準整定 0.5秒以内 |  |  | （非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
その他 | 復電後の投入阻止時間 |  |  |  |  | 300 | 秒 | 標準整定 300秒

## 電圧上昇値計算書(1台)
3 | （PCSが1台の場合） | [10 empty] | 関西電力送配電株式会社 |  |  |  | AVR
その他
|  | 屋内配線（受電点からＰＣＳまで）による電圧上昇値の簡易計算書 | [13 empty] | 230V
229V
[7 empty] | お客さま名（自署）： | [8 empty] | 228V
[7 empty] | 工事施工業者： | [7 empty] | 電気方式 | 227V
[15 empty] | 単相2線式100V | 226V
[15 empty] | 単相3線式100/200V | 225V
[15 empty] | 単相2線式200V | 224V
[15 empty] | 三相200V | 223V
222V
221V
220V
219V
218V
217V
216V
215V
| 電圧上昇値⊿Ｖ※1 ＝ K1（ａ） × 発電電流 Ig（ｂ）×（引込口配線の抵抗値 Ra＋屋内配線の抵抗値 Rb）（ｃ） | [14 empty] | 214V
| ※1 単相3線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値 | [14 empty] | 112V
111.5V
| ａ． K1 | [14 empty] | 111V
| 電気方式が単相3線式の場合1※2、単相2線式100Vまたは単相2線式200Vの場合2 、三相の場合√3 | [14 empty] | 110.5V
| ※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [14 empty] | 110V
109.5Ｖ
|  | 電気方式 |  |  |  |  | K1＝ |  | …① | [6 empty] | 109V
108.5V
| ｂ． 発電電流Ig | [14 empty] | 108V
| 【単相2線式100Vの場合】 | [5 empty] | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(KW)×1000(W)／105(V) | [8 empty] | 107.5V
| 【単相3線式及び単相2線式200Vの場合】 | [5 empty] | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(KW)×1000(W)／210(V) | [8 empty] | 107V
| 【三相の場合】 | [5 empty] | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(KW)×1000(W)／（√3×210(V)）
発電容量はPCS容量を入力
|  | 発電容量（PCS容量）P |  |  | kW |  | 発電電流Ig＝ |  | A …②
ｃ． 引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb
|  | 引込口配線の抵抗値：Ra | [5 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb
|  | 電線路 |  | A |  | B |  | 電線路 |  |  | C |  | D
|  | 電線太さ | [5 empty] | 電線太さ
|  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (1) |  | (4) |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (7) |  | (10)
|  | 亘長（m） | (2) |  | (5) |  |  | 亘長（m） |  | (8) |  | (11)
|  | 抵抗値（Ω） | (3) |  | (6) |  |  | 抵抗値（Ω） |  | (9) |  | (12)
|  |  |  | (1)×（(2)/1000） |  | (4)×（(5)/1000） |  |  |  |  | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
|  | 引込口配線の抵抗値：Ra |  |  |  |  | Ω…③ | 屋内配線の抵抗値：Rb | [5 empty] | Ω…④
[6 empty] | (3)+(6) |  | 電圧上昇値が2%（100Vの場合：2V、200Vの場合：4V）（内線規程の電圧降下における勧告値）を超える場合は、配線の選定見直しをご検討ください。なお2%を超えて申請される場合、配線図等の根拠となる資料を当社が求める場合がありますので予めご了承願います。 |  |  |  |  | (9)+(12)
| ｄ． 電圧上昇値⊿Ｖ | [9 empty] | 電線インピーダンス（抵抗）
引込口配線・屋内配線（軟銅）
| 電圧上昇値⊿Ｖ ＝ K1(①) × Ig(②) × （Ra(③)+Rb(④)） | [9 empty] | 線種 | （Ω／km）
[11 empty] | 1.6mm | 8.92
|  | 受電点からPCSまでの電圧上昇値※3 | [8 empty] | 2.0mm | 5.65
[11 empty] | 2.6mm | 3.35
[11 empty] | 3.2mm | 2.21
|  | ※3 単相3線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値 | [8 empty] | 5.5sq | 3.33
[11 empty] | 8sq | 2.31
| e． 自動電圧調整装置（AVR）の整定値 | [9 empty] | 14sq | 1.3
[11 empty] | 22sq | 0.824
|  | PCSでの電圧値 | [8 empty] | 38sq | 0.487
[11 empty] | 60sq | 0.303
|  | AVR整定値（上限値） | [8 empty] | 100sq | 0.18
[11 empty] | 150sq | 0.118
|  | 直近上位の整定値を選択。ただし全量配線のＹ分岐で発電事業者さまと需要場所お客さまが異なる場合、屋根貸し事業の場合、集合住宅等で責任分界点が共用線上となる場合は直近下位の値を選択。 | [8 empty] | 200sq | 0.0922
[11 empty] | 250ｓｑ | 0.0722
*電線要覧 JIS C3307-1980に基づく
| □ | 発電設備の発電出力が増加すると、発電設備を連系されるお客さま宅の電圧が上昇し、電線路の
電圧も上昇します。このため，周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう、発電設備には電圧上
限値を設定し管理・調整する機能〔自動電圧調整機能（AVR）〕が組み込まれています。
発電設備を連系されるお客さま宅の電圧が上限値に達すると、この機能が動作し、発電の出
力を抑制して電圧を調整します。これにより、一時的に販売電力量（受給電力量）が減少することがあります。
| □ | AVRについては、電力会社の系統電圧の瞬時的な変動によっても一時的に動作する場合がありますが、
これは発電設備の正常な動作であり、系統電圧の異常や、機器の故障ではありません。
| □ | AVRの整定値（電圧上限値）を高く設定する場合、発電設備の運転状況等により宅内電圧が設定した電圧
まで上昇し、宅内の負荷機器に影響が生じる可能性があります。
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
PCS
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
■ AVR整定にあたっての確認事項（□にチェックをお願いします）
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算式
注1
注1
発電電流Ig
発電電流Ig
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
発電容量： P kW
（運転力率は1として計算）
電線路A
分電盤
PCS
受電点
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
PV
引込口配線の抵抗値： Ra
屋内配線の抵抗値： Rb
■ AVR整定にあたっての確認事項（□にチェックをお願いします）
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算式
注1
注1
発電電流Ig
発電電流Ig
Note on H39: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on O39: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力

## 電圧上昇値計算書(複数台用)
（PCSが11台以上の場合）
関西電力送配電株式会社
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）による電圧上昇値の簡易計算書（1/2）
お客さま名（自署）：
|  |  |  | 工事施工業者： | [26 empty] | AVR | 電気方式
その他
230V
[10 empty] | ｃ． 引込口配線の抵抗値 Raと屋内配線の抵抗値 Rb | [13 empty] | ｄ． 電圧上昇値⊿Ｖ |  |  | e． 自動電圧調整機能（AVR）の整定値 |  |  |  | 229V | 単相2線式100V
[31 empty] | 228V | 単相3線式100/200V
[10 empty] | 引込口配線の抵抗値：Ra | [7 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb | [5 empty] | ⊿Ｖa＝K1(①) × Igt(②a) × Ra(③a) | ⊿Ｖb＝K1(①) × Ig(②b) × Rb(③b) | ⊿Ｖt＝⊿Ｖa+⊿Ｖb |  |  |  |  | 227V | 単相2線式200V
[10 empty] | 電線路 |  |  | A |  | B |  | Rb1 | 電線路 |  | C |  | D |  | ⊿Va | ⊿Vb1 | ⊿Vt1 | PCS1での電圧値 | 単相3線式100/200V |  |  | 226V | 三相200V
[10 empty] | 電線太さ | [7 empty] | 電線太さ | [12 empty] | 225V
[10 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） |  | (1) |  | (4) |  |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [9 empty] | 224V
[10 empty] | 亘長（m） |  | (2) |  | (5) |  |  |  | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS1での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入 | 223V
[10 empty] | 抵抗値（Ω） |  | (3) |  | (6) |  |  |  | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12) | [9 empty] | 222V
[13 empty] | (1)×（(2)/1000） |  | (4)×（(5)/1000） |  |  |  |  | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000） | [8 empty] | 221V
[10 empty] | 引込口配線の抵抗値：Ra | [5 empty] | Ω…③a |  | 屋内配線の抵抗値：Rb1 |  |  |  |  | Ω…③b1 |  |  |  | 直近上位の整定値を選択。ただし全量配線のＹ分岐で発電事業者さまと需要場所お客さまが異なる場合、屋根貸しの場合、集合住宅等で責任分界点が共用線上となる場合は直近下位の値を選択。 |  |  |  | 220V
[15 empty] | (3)+(6) | [6 empty] | (9)+(12) | [8 empty] | 219V
[17 empty] | Rb2 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb2 | ⊿Vt2 | PCS2での電圧値 | 単相3線式100/200V |  |  | 218V
[18 empty] | 電線太さ | [12 empty] | 217V
[10 empty] | 電線インピーダンス（抵抗） | [7 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [9 empty] | 216V
[10 empty] | 引込口配線・屋内配線（軟銅） | [7 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS2での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入 | 215V
[11 empty] | 線種 | （Ω／km） | [5 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12) | [9 empty] | 214V
[11 empty] | 1.6mm | 8.92 | [7 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000） | [8 empty] | 112V
[11 empty] | 2.0mm | 5.65 | [5 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb2 |  |  |  |  | Ω…③b2 | [7 empty] | 111.5V
[11 empty] | 2.6mm | 3.35 | [9 empty] | (9)+(12) | [8 empty] | 111V
[11 empty] | 3.2mm | 2.21 |  |  |  |  | Rb3 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb3 | ⊿Vt3 | PCS3での電圧値 | 単相3線式100/200V |  |  | 110.5V
[11 empty] | 5.5sq | 3.33 | [5 empty] | 電線太さ | [12 empty] | 110V
[11 empty] | 8sq | 2.31 | [5 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10) | [9 empty] | 109.5Ｖ
[11 empty] | 14sq | 1.3 | [5 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS3での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入 | 109V
[11 empty] | 22sq | 0.824 | [5 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12) | [9 empty] | 108.5V
[11 empty] | 38sq | 0.487 | [7 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000） | [8 empty] | 108V
[11 empty] | 60sq | 0.303 | [5 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb3 |  |  |  |  | Ω…③b3 | [7 empty] | 107.5V
[11 empty] | 100sq | 0.18 | [9 empty] | (9)+(12) | [8 empty] | 107V
[11 empty] | 150sq | 0.118 |  |  |  |  | Rb4 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb4 | ⊿Vt4 | PCS4での電圧値 | 単相3線式100/200V
[11 empty] | 200sq | 0.0922 | [5 empty] | 電線太さ
[11 empty] | 250ｓｑ | 0.0722 | [5 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[10 empty] | *電線要覧 JIS C3307-1980に基づく | [7 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS4での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb4 |  |  |  |  | Ω…③b4
(9)+(12)
[17 empty] | Rb5 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb5 | ⊿Vt5 | PCS5での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS5での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
電圧上昇値⊿Ｖa※1＝K1（ａ）×発電電流 Igt（ｂ）×（引込口配線の抵抗値 Ra）（ｃ） | [17 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
電圧上昇値⊿Ｖb1※1＝K1（ａ）×発電電流 Ig1（ｂ）×（引込口配線の抵抗値 Rb1）（ｃ） | [19 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
電圧上昇値⊿Ｖt1※1＝⊿Va＋⊿Vb1 | [17 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb5 |  |  |  |  | Ω…③b5
※1 単相3線式の配線においては中性線と電圧線間の電圧上昇値 | [21 empty] | (9)+(12)
[17 empty] | Rb6 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb6 | ⊿Vt6 | PCS6での電圧値 | 単相3線式100/200V
ａ． K1 | [17 empty] | 電線太さ
電気方式が単相3線式の場合1※2、単相2線式100Vまたは単相2線式200Vの場合2 、三相の場合√3 | [17 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
※2 電圧線と中性線との電圧を求めるため1としている。 | [17 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS6での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
| 電気方式 | 単相3線式100/200V |  |  |  | K1＝ |  | 1 | …① | [10 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb6 |  |  |  |  | Ω…③b6
ｂ． 発電電流Ig | [21 empty] | (9)+(12)
【単相2線式100Vの場合】 |  |  |  |  | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(KW)×1000(W)／105(V) | [11 empty] | Rb7 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb7 | ⊿Vt7 | PCS7での電圧値 | 単相3線式100/200V
【単相3線式及び単相2線式200Vの場合】 |  |  |  |  | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(KW)×1000(W)／210(V) | [12 empty] | 電線太さ
【三相の場合】 |  |  |  |  | 発電電流Ig ＝ 発電容量P(KW)×1000(W)／（√3×210(V)） | [12 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS7での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
| 発電容量P1 |  | kW |  | 発電電流Ig1＝ |  | A …②b1 | [10 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
| 発電容量P2 |  | kW |  | 発電電流Ig2＝ |  | A …②b2 | [12 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
| 発電容量P3 |  | kW |  | 発電電流Ig3＝ |  | A …②b3 | [10 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb7 |  |  |  |  | Ω…③b7
| 発電容量P4 |  | kW |  | 発電電流Ig4＝ |  | A …②b4 | [14 empty] | (9)+(12)
| 発電容量P5 |  | kW |  | 発電電流Ig5＝ |  | A …②b5 | [9 empty] | Rb8 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb8 | ⊿Vt8 | PCS8での電圧値 | 単相3線式100/200V
| 発電容量P6 |  | kW |  | 発電電流Ig6＝ |  | A …②b6 | [10 empty] | 電線太さ
| 発電容量P7 |  | kW |  | 発電電流Ig7＝ |  | A …②b7 | [10 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
| 発電容量P8 |  | kW |  | 発電電流Ig8＝ |  | A …②b8 | [10 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS8での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
| 発電容量P9 |  | kW |  | 発電電流Ig9＝ |  | A …②b9 | [10 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
| 発電容量P10 |  | kW |  | 発電電流Ig10＝ |  | A …②b10 | [12 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb8 |  |  |  |  | Ω…③b8
| 合計発電容量Pt |  | kW |  | 発電電流Igt＝ |  | A …②a | [14 empty] | (9)+(12)
[17 empty] | Rb9 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb9 | ⊿Vt9 | PCS9での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS9での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
□ | 発電設備の発電出力が増加すると、発電設備を連系されるお客さま宅の電圧が上昇し、電線路の電圧も上昇します。このため，周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう、発電設備には電圧上限値を設定し管理・調整する機能〔自動電圧調整機能（AVR）〕が組み込まれています。 発電設備を連系されるお客さま宅の電圧が上限値に達すると、この機能が動作し、発電設備の出力を抑制して電圧を調整します。これにより、一時的に販売電力量（受給電力量）が減少することがあります。 | [18 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb9 |  |  |  |  | Ω…③b9
(9)+(12)
[17 empty] | Rb10 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb10 | ⊿Vt10 | PCS10での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
□ | AVRについては、電力会社の系統電圧の瞬時的な変動によっても一時的に動作する場合がありますが、これは発電設備の正常な動作であり、系統電圧の異常や、機器の故障ではありません。 | [16 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS10での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
□ | AVRの整定値（電圧上限値）を高く設定する場合、発電設備の運転状況等により宅内電圧が設定した電圧まで上昇し、宅内の負荷機器に影響が生じる可能性があります。 | [16 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb10 |  |  |  |  | Ω…③b10
(9)+(12)
屋内配線（受電点からＰＣＳまで）による電圧上昇値の簡易計算書（2/2）
ｂ． 発電電流Ig（11台目以降） | [16 empty] | ｃ． 屋内配線の抵抗値 Rb | [7 empty] | ｄ． 電圧上昇値⊿Ｖ |  | e． 自動電圧調整機能（AVR）の整定値
| 発電容量P11 |  | kW |  | 発電電流Ig11＝ |  | A …②b11 | [9 empty] | Rb11 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb11 | ⊿Vt11 | PCS11での電圧値 | 単相3線式100/200V
| 発電容量P12 |  | kW |  | 発電電流Ig12＝ |  | A …②b12 | [10 empty] | 電線太さ
| 発電容量P13 |  | kW |  | 発電電流Ig13＝ |  | A …②b13 | [10 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
| 発電容量P14 |  | kW |  | 発電電流Ig14＝ |  | A …②b14 | [10 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS11での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
| 発電容量P15 |  | kW |  | 発電電流Ig15＝ |  | A …②b15 | [10 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
| 発電容量P16 |  | kW |  | 発電電流Ig16＝ |  | A …②b16 | [12 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
| 発電容量P17 |  | kW |  | 発電電流Ig17＝ |  | A …②b17 | [10 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb11 |  |  |  |  | Ω…③b11
| 発電容量P18 |  | kW |  | 発電電流Ig18＝ |  | A …②b18 | [14 empty] | (9)+(12)
| 発電容量P19 |  | kW |  | 発電電流Ig19＝ |  | A …②b19 | [9 empty] | Rb12 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb12 | ⊿Vt12 | PCS12での電圧値 | 単相3線式100/200V
| 発電容量P20 |  | kW |  | 発電電流Ig20＝ |  | A …②b20 | [10 empty] | 電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS12での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb12 |  |  |  |  | Ω…③b12
(9)+(12)
[17 empty] | Rb13 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb13 | ⊿Vt13 | PCS13での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS13での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb13 |  |  |  |  | Ω…③b13
(9)+(12)
[17 empty] | Rb14 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb14 | ⊿Vt14 | PCS14での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS14での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb14 |  |  |  |  | Ω…③b14
(9)+(12)
[17 empty] | Rb15 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb15 | ⊿Vt15 | PCS15での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS15での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb15 |  |  |  |  | Ω…③b15
(9)+(12)
[17 empty] | Rb16 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb16 | ⊿Vt16 | PCS16での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS16での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb16 |  |  |  |  | Ω…③b16
(9)+(12)
[17 empty] | Rb17 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb17 | ⊿Vt17 | PCS17での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS17での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb17 |  |  |  |  | Ω…③b17
(9)+(12)
[17 empty] | Rb18 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb18 | ⊿Vt18 | PCS18での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS18での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb18 |  |  |  |  | Ω…③b18
(9)+(12)
[17 empty] | Rb19 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb19 | ⊿Vt19 | PCS19での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS19での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb19 |  |  |  |  | Ω…③b19
(9)+(12)
[17 empty] | Rb20 | 電線路 |  | C |  | D |  |  | ⊿Vb20 | ⊿Vt20 | PCS20での電圧値 | 単相3線式100/200V
電線太さ
[18 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（Ω/km） | (7) |  | (10)
[18 empty] | 亘長（m） | (8) |  | (11) | [5 empty] | PCS20での AVR整定値（上限値） |  |  | ”その他”を選択した場合、値を記入
[18 empty] | 抵抗値（Ω） | (9) |  | (12)
[20 empty] | (7)×（(8)/1000） |  | (10)×（(11)/1000）
[18 empty] | 屋内配線の抵抗値：Rb20 |  |  |  |  | Ω…③b20
(9)+(12)
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
（運転力率は1として計算）
電線路A
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
引込口配線の抵抗値： Ra
電圧上昇値が2%（100Vの場合：2V、200Vの場合：4V）を超える場合は配線の選定見直しを検討する。
■ AVR整定にあたっての確認事項（□にチェックをお願いします）
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算式
注1
注1
分電盤
受電点
PCS1
発電容量P1kW
PV1
発電電流Ig1
合計発電容量PtkW
Rb2
Rb3
Rb4
Rb5
Rb19
Rb20
屋内配線の抵抗値：Rb
Rb1
発電電流Igt
発電電流Ig2
発電電流Ig3
発電電流Ig4
発電電流Ig5
発電電流Ig19
発電電流Ig20
電圧上昇値⊿Va
電圧上昇値⊿Vb
電圧上昇値⊿Vt
PCS2
発電容量P2kW
PV2
PCS3
発電容量P3kW
PV3
PCS4
発電容量P4kW
PV4
PCS5
発電容量P5kW
PV5
PCS19
発電容量P19kW
PV19
PCS20
発電容量P20kW
PV20
11台目以降は2枚目に記載欄を設けていますので、そちらに記載願います。
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
その他のとき値を必ず記入
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ（PCS）
（運転力率は1として計算）
電線路A
（電線路B）
電線路C
注1 電線路B、電線路Ｄについては、直列に接続される電線路が無ければ計算不要
（電線路D）
引込口配線の抵抗値： Ra
電圧上昇値が2%（100Vの場合：2V、200Vの場合：4V）を超える場合は配線の選定見直しを検討する。
■ AVR整定にあたっての確認事項（□にチェックをお願いします）
■ 受電点からPCSまでの電圧上昇値の計算式
注1
注1
分電盤
受電点
PCS1
発電容量P1kW
PV1
発電電流Ig1
合計発電容量PtkW
Rb2
Rb3
Rb4
Rb5
Rb19
Rb20
屋内配線の抵抗値：Rb
Rb1
発電電流Igt
発電電流Ig2
発電電流Ig3
発電電流Ig4
発電電流Ig5
発電電流Ig19
発電電流Ig20
電圧上昇値⊿Va
電圧上昇値⊿Vb
電圧上昇値⊿Vt
PCS2
発電容量P2kW
PV2
PCS3
発電容量P3kW
PV3
PCS4
発電容量P4kW
PV4
PCS5
発電容量P5kW
PV5
PCS19
発電容量P19kW
PV19
PCS20
発電容量P20kW
PV20
11台目以降は2枚目に記載欄を設けていますので、そちらに記載願います。
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
その他のとき値を必ず記入
Note on Y14: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG14: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG22: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG30: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG38: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG46: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG54: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG62: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG70: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG78: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG86: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG103: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG111: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG119: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG127: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG135: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG143: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG151: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG159: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG167: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力
Note on AG175: 異なる線種が直列に接続されている場合に入力

## 入力禁止文字
１．文字種：半角
【禁則文字】
No | 分類 | 対象 文字 | 文字詳細 | 文字コード (SJIS)
1 | 半角英数記号 | " | 半角ダブルクォート | 0022
2 | 半角英数記号 | ' | 半角シングルクォート | 0027
3 | 半角英数記号 | , | 半角カンマ | 002C
4 | 半角英数記号 | < | 半角アングルブラケット(大なり) | 003C
5 | 半角英数記号 | > | 半角アングルブラケット(小なり) | 003E
6 | 半角英数記号 | ! | 半角エクスクラメーション | 0021
7 | 半角英数記号 | $ | 半角ダラー | 0024
8 | 半角英数記号 | [ | 半角スクエアブラケット(始め) | 005B
9 | 半角英数記号 | ] | 半角スクエアブラケット(終わり) | 005D
10 | 半角英数記号 | ^ | 半角カレット | 005E
11 | 半角英数記号 | _ | 半角アンダーバー | 005F
12 | 半角英数記号 | ` | 半角バッククォート | 0060
13 | 半角英数記号 | a～z | 半角英数小文字 | 0061～007A
14 | 半角英数記号 | { | 半角カーリーブラケット(始め) | 007B
15 | 半角英数記号 | ¦ | 半角パイプライン | 007C
16 | 半角英数記号 | } | 半角カーリーブラケット(終わり) | 007D
17 | 半角英数記号 | ~ | 半角チルダ | 007E
18 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｢ | 半角コーナーブラケット(始め) | 00A2
19 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｣ | 半角コーナーブラケット(終わり) | 00A3
20 | 半角カナ、半角カナ記号 | ･ | 半角中点 | 00A5
21 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｦ | 半角ヲ | 00A6
22 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｧ～ｯ | 半角カナ小文字 | 00A7～00AF
23 | 半角カナ、半角カナ記号 | ｰ | 半角音引き | 00B0
２．文字種：全角
機種依存文字、第3水準漢字、第4水準漢字
【機種依存文字】
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ
㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻
㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡
〝 〟 № ㏍ ℡ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨
㈱ ㈲ ㈹
㍾ ㍽ ㍼ ㍻
∮ ∑
したがって、利用可能文字としては、
JIS X 0208 第1水準漢字、第2水準漢字、非漢字（ひらがな、カタカナ、上記以外の記号）となり、

## 電圧上昇計算(複数台)
関西電力送配電株式会社